|  | Punct de lucru Tinca | NOTĂ INTERNĂ | Nr. înreg. 21.630 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 06.06.2022 |

Aprobat

Director Tehnic

ing.Gheorghe POPA

# Caiet de sarcini

- Produsul: Integrare SPAU-ri (UAT Olcea) în sistemul SCADA existent la SEP Tinca

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către  ofertant, propunerea tehnică.

În documentaţia tehnică se va prezenta FIŞA produsului oferit cu datele tehnice şi constructive.

FIŞA TEHNICĂ

DENUMIRE PRODUS : Integrare SPAU-ri în sistemul SCADA existent la SEP Tinca

Cantitate: 1 buc

COD CPV: 429612002

PARTI COMPONENTE:

- Inlocuire tablorui de comanda si automatizare prezente cu tablouri care permit transmiterea datelor si primirea unor comenzi, tablouri care sa corespunda datelor tehnice pentru fiecare SPAU

- STATII DE LUCRU, PC Desktop

- MONITOARE FHD 80cm

- Licente Windows 10

- Licente MS Office basic

- Licente server comunicatie KEPWARE sau echivalent Modbus TCP/IP, OPC DA/UA server

- Licenta software dezvoltare SCADA, cu runtime minim 32000 taguri, softkey sau hardkey

- Licenta runtime SCADA pentru minim 32000 taguri, softkey sau hardkey

- Integrare SPAU-ri in sistemul SCADA propus, si in sistemul SCADA SPAU Oradea

1.   DATE TEHNICE SPAU-ri Olcea

| Date tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumire | Pompe instalate | Putere / pompa | Alimentare | Pornire | Condensator |
| 1 | SPAU 1 Ucuris | 2 | 3,7 KW | 3X400 V | Stea-Triunghi | NU |
| 2 | SPAU 2 Ucuris | 2 | 2,2 KW + 3,7 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 3 | SPAU 3 Ucuris | 2 | 3,7 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 4 | SPAU 4 Ucuris | 2 | 3,7 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 5 | SPAU 5 Ucuris | 2 | 4,1 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 6 | SPAU 1 Olcea | 2 | 1,1 KW + 3,7 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 7 | SPAU 2 Olcea | 2 | 1,1 kw | 1x230 V | Directa | DA |

CERINTE  TEHNICE:

| Fişă tehnică nr. 1 " Integrare SPAU-ri în sistemul SCADA existent la SEP Tinca " 1 buc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CERINŢE TEHNICE MINIMALE |  | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
|  | Afisare grafica pe display a nivelului apei din statia de pompare Conectarea sistemului de pompare la semnalul unui senzor de nivel analogic (senzor hidrostatic) sau digital (plutior) Indicarea operarii si avariei prin semnalizare luminoase Rotirea pompelor pentru o uzura constanta pe fiecare Protectie pentru motor Tensiune Curent Jurnal alarme si avertizari Alarme pentru: - Măsurarea puterii / curentului - Functionare fara apa - Nivelul ridicat al apei - Secvențe incorecte de fază sau fază lipsă - Incoerența sau defectarea senzorului - Prea multe reporniri - Supraîncălzirea pompei și detectarea umidității Selectarea resetării automate a alarmelor Decalaj la pornirea pentru prevenirea supraincarcarii retelei electrice si hidraulice la restabilirea cu energie electrica Prevenirea blocarii pompelor din cauza acumulării de calcar sau a altor depozite Terminale de intrare / ieșire configurabile care pot fi utilizate ca intrare / ieșire digitală, intrare analogică și intrări Pt 100/1000 pentru utilizare flexibilă în aplicația reală. Suportă o aplicație simplă în care este prezent un singur plutitor - funcționarea unui singur plutitor Controlul a 1 sau 2 pompe bazate pe semnale de la intrarea senzorului Contorizare numar ore de functionare Cerinte minime de semnale vizualizare in SCADA : - nivel analogic - nivel digital - alarme tablou automatizare - functionare pompe - ore de functionare pompe - grafic nivel si pornire pompe in timp - istoric evenimente | DA DA DA DA DA 3x400 V / 1x230 V - - 9 Amperi DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA |  |

Alte solicitari:

- Sistemul SCADA se va oferta astfel incat sa aiba toate facilitatile necesare modificarilor si adaugarii de SPAU-ri fara costuri suplimentare dupa receptia lucrarii;

- Toate licentele pentru functionarea si modificarea sistemului SCADA se vor preda pe baza de proces verbal

- Programul sursa din PLC se va preda pe suport fizic;

- Siguranta in exploatare;

- Durata de viata indelungata ;
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .

- Sa fie model care inca se fabrica

- Sa se poata achizitiona piesede de schimb in caz de nevoie

Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica)

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

3. Modul de intocmire a ofertei financiare :

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Pret (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Echipament | buc | 7 |  |
|  | Montaj | buc | 7 |  |
|  | Integrare SPAU-ri in sistemul SCADA propus, si in sistemul SCADA SPAU Oradea | buc | 7 |  |
|  | Instruire personal | pers | 5 |  |
|  | STATII DE LUCRU, PC Desktop, 2 placi de retea/static | buc | 2 |  |
|  | Monitoare FHD 80cm | buc | 1 |  |
|  | Tastatura usb | buc | 2 |  |
|  | Mouse usb | buc | 2 |  |
|  | Licente Windows 10 | buc | 2 |  |
|  | Licente MS Office basic | buc | 2 |  |
|  | Licente server comunicatie KEPWARE sau echivalent Modbus TCP/IP, OPC DA/UA server | buc | 2 |  |
|  | Licenta software dezvoltare SCADA | buc | 1 |  |
|  | Licenta runtime SCADA | buc | 1 |  |

- Aplicatiile SCADA vor rula pe calculatoare conectate in timp real la diferite echipamente sau procesoare industriale , prin intermediul PLC , I/O Remote si a altor echipamente destinate achizitiei de date.

- Aplicatiile SCADA vor contine ecrane pentru interfata cu operatorul , drivere configurabile pentru diverse tipuri de PLC (SIEMENS, ALLEN BRADLEY, SCHNEIDER , EATON, Mitsubishi , Grundfoss , etc.) si alte echipamente I/O, o baza de date pentru tag-uri si module auxiliare precum gestionarea alarmelor, trend-uri, module de logica , rapoarte, module de planificare actiuni si un sistem robust destinat securitatii; comunica cu alte aplicatii ce ruleaza pe sistemul de operare WINDOWS , in mod runtime, folosind urmatoarele protocoale : ODBC (Open Database Connectivity); DDE (Dynamic Data Exchange); NetDDE (Network Dynamic Data Exchange); OPC(OLE for Process Control);TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Dupa dezvoltarea unei aplicatii SCADA aceasta poate rula pe statia de dezvoltare , poate fi transferata pe o statie de lucru destinata monitorizarii si controlului proceselor si rulata folosind o licenta de runtime

- Mediul de dezvoltare SCADA  va rula  in sistemul de operare WINDOWS , cu toolbar-uri , meniuri si ferestre configurabile: meniuri drop-down; toolbar-uri customizabile ca pozitionare si continut; meniu de navigare de tip arborescent pentr task-uri, obiecte, actiuni de control.

- Ecranele SCAD A vor contine obiecte configurabile (butoane , elemente grafice, elemente tip text), obiecte cu proprietati dinamice (bargraph-uri , culoare, redimensionare, pozitionare, rotatie, hyperlink, afisare/introducere text), gestionare si afisare alarme in mod on-line si istoric, trend-uri in mod on-line si istoric cu posibilitate de zooming, unelte pentru alinieresi distributie – specifice obiectelor din vizualizare, import de grafice, suport pentru obiecte ActiveX, Creare/editare imagine de background folosind layere.

Aplicatiile SCADA  :

- Vor permite configurarea si managementul  online , de la distanta ;

- Vor respecta arhitectura Microsoft DNA cu suport complet pentru OPC si XML;

- Vor dispune de interfata WEB, ce exporta ecranele aplicatiei catre un client web prin internet/intranet si schimba datele in mod on-line folosind protocol TCP/IP;

- Vor  dispune de o biblioteca de obiecte cu peste 100 de simboluri si obiecte dinamice;

- Vor  dispune de unelte de testare : Database Spy , LogWin, Crossreference, diagnoza on-line pentru sistem si retea;

- Vor dispune de o baza robusta si flexibila pentru tag-uri , vectori de tag-uri , clase, tag-uri tip pointer; acces la nivel de tag-uri pentru aplicatii externe si schimburi la nivel API.

- Vor dispune de modul de translatie ,ce permite translatia unei aplicatii in diverse limbi si schimbul intre acestea in mod on-line.

- Vor dispune  de module client si server TCP/IP pentru transmiterea datelor si configurarea sistemelor redundante.

- Vor dispune de minimum  200 de drivere de comunicatie pentru echipamente de la diversi producatori (Allen Bradley ,S iemens, GE-Fanuc, Eaton,  Schneider , etc) si o serie de protocoale standard ca MODBUS RTU/ASCII, TCP/IP, DeviceNet, Profibus, Interbus, etc.

- Vor dispune de OPC Server si OPC Client cu OPC Browser integrat.

- Vor dispune de modul integrat de export pentru rapoarte si retete , in format ASCII, UNICODE si RTF.

- Vor dispune  de  modul de planificare evenimente bazat pe data, ora, si conditionat de anumite date (rezolutia de 100 ms).

- Vor dispune de functii de dial-up pentru initierea , monitorizarea si inchiderea unei conexiuni cu serverul RAS al statiilor Remote;

- Vor permite notificare prin E-mail;

- Vor dispune de documentatie de proiect in timp real;

- Vor dispune de convertor de rezolutie a ecranului;

Aplicatia SCADA va contine un ecran general cu grupurile principale de SPAU si accesul in paginile de alarme , trend-uri , documentatie , etc. pentru fiecare grup de SPAU va fi un ecran sinoptic tip harta cu locatiile fiecarui SPAU; Din aceste ecrane se intra in ecranul fiecarui SPAU unde operatorul va putea urmari parametrii tehnologici si energetici precum si semnalizarile de stare aferente SPAU si va putea prelua controlul SPAU de la distanta.

SERVERUL DE COMUNICATIE KEPWARE sau echivalent  va permite configurarea a max 256 canale de comunicatie  TCP/IP , fiecare canal putand avea unu pana la 32  devices; Este folosit pentru imbunatatirea comunicatiei cu echipamentele Remote , degrevand Aplicatia SCADA de aceasta sarcina ; comunicatia intre KEPServer si SCADA se realizeaza prin OPC DA iar cu alti clienti prin OPC UA; Astfel se optimizeaza transferul datelor si timpul necesar acestuia .

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Preţul cel mai scăzut pe total achiziţie

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 12 luni de la data punerii in functiune

Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini (Documentaţia de Atribuire).

Sursa de finantare:Plan dotari Olcea 2022 pozitia 6

Pret estimativ:         182 000 RON fara TVA

Sef  punct lucru Tinca                                           Inginer exploatare

ing. Lászlo ONUȚ                                 	            ing.Ionuţ ARDELEAN