|  | Punct de lucru Tinca | NOTĂ INTERNĂ | Nr. înreg. 21.629 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 06.06.2022 |

Aprobat

Director Tehnic

ing.Gheorghe POPA

# Caiet de sarcini

- Produsul: Integrare SPAU-ri în sistemul SCADA existent la SEP Tinca

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către  ofertant, propunerea tehnică.

În documentaţia tehnică se va prezenta FIŞA produsului oferit cu datele tehnice şi constructive.

FIŞA TEHNICĂ

DENUMIRE PRODUS : Integrare SPAU-ri în sistemul SCADA existent la SEP Tinca

Cantitate: 1 buc

COD CPV:  429612002

PARTI COMPONENTE:

- Inlocuire tablorui de comanda si automatizare prezente cu tablouri care permit transmiterea  datelor si primirea unor comenzi, tablouri care sa corespunda datelor tehnice pentru fiecare SPAU

- Integrare SPAU-ri în sistemul SCADA existent la SEP Tinca

- DATE TEHNICE SPAU-ri Tinca

| Date tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumire | Pompe instalate | Putere / pompa | Alimentare | Pornire | Condensator |
| 1 | SPAU 1 Tinca | 2 | 1,3 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 2 | SPAU 2 Tinca | 2 | 1,3 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 3 | SPAU 3 Tinca | 2 | 1,3 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 4 | SPAU 4 Tinca | 2 | 1,1 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 5 | SPAU 5 Tinca | 2 | 1,5 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 6 | SPAU 6 Tinca | 2 | 1,5 KW | 3X400 V | Directa | NU |
| 7 | SPAU 7 Tinca | 2 | 0,9 KW | 1X230 V | Directa | NU |

2.  CERINTE  TEHNICE:

| Fişă tehnică nr. 1 " Integrare SPAU-ri în sistemul SCADA existent la SEP Tinca " 1 buc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CERINŢE TEHNICE MINIMALE |  | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
|  | Conectarea sistemului de pompare la semnalul unui senzor de nivel analogic (senzor hidrostatic) sau digital (plutior) Indicarea operarii si avariei prin semnalizare luminoase Rotirea pompelor pentru o uzura constanta pe fiecare Protectie pentru motor Tensiune Curent Jurnal alarme si avertizari Alarme pentru: - Măsurarea puterii / curentului - Functionare fara apa - Nivelul ridicat al apei - Secvențe incorecte de fază sau fază lipsă - Incoerența sau defectarea senzorului - Prea multe reporniri - Supraîncălzirea pompei și detectarea umidității Selectarea resetării automate a alarmelor Decalaj la pornirea pentru prevenirea supraincarcarii retelei electrice si hidraulice la restabilirea cu energie electrica Prevenirea blocarii pompelor din cauza acumularii de calcar sau a altor depozite Suportă o aplicație simplă în care este prezent un singur plutitor - funcționarea unui singur plutitor Controlul a 1 sau 2 pompe bazate pe semnale de la intrarea senzorului Contorizare numar ore de functionare Cerinte minime de semnale vizualizare SCADA: - nivel analogic - nivel digital - alarme tablou automatizari - functionare pompe - timp functionare pompe - grafic nivel si pornire pompe in timp - istoric evenimente | DA DA DA DA 3x400 V / 1x230 V - - 9 Amperi DA DA DA DA DA DA DA DA DA |  |

Alte solicitari:

- Pragramul sursa din PLC se va preda pe suport fizic;

- Siguranta in exploatare;

- Durata de viata indelungata ;
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .

- Sa fie model care inca se fabrica

- Sa se poata achizitiona piese de schimb in caz de nevoie

Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica) inclusiv producatorul si marca

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

Modul de intocmire a ofertei financiare :

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Pret (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Echipamnet | buc | 7 |  |
|  | Montaj | buc | 7 |  |
|  | Integrare SPAU-ri in sistemul SCADA la SEP Tinca Integrare si in sistemul SCADA SPAU Oradea | buc | 7 |  |
|  |  | pers | 5 |  |

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Preţul cel mai scăzut pe total achiziţie

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 12 luni de la data punerii in functiune

Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini (Documentaţia de Atribuire).

Sursa de finantare:  Plan dotari Tinca 2022 pozitia 7

Pret estimativ:           110 000 RON fara TVA

Sef  punct lucru Tinca                                           Inginer exploatare

ing. Lászlo ONUȚ                                 	            ing.Ionuţ ARDELEAN