ANEXA NR.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificatii tehnice SP 46-3-4”** |
| **CERINȚE TEHNICE MINIMALE** | **MOD DE ÎNDEPLINIRE** |
| 1. | **Debit nominal:**  | **Q ≥ 43 m3/h;** |  |
| 2 | **Înălţime de pompare nominalã:**  | **H ≥ 25 m;** |  |
| 3 | **Înălţime de pompare max.:;**  | **Hmax ≥ 40,8 m** |  |
| 4 | **Racordarea pompei la instalaţie:**  | **RP4** |  |
| 5 | **Nr. rotoare/etaje:**  | **3;** |  |
| 6 | **Turaţie nominală:** | **2860 rpm;** |  |
| 7 | **Corpul pompei (stator):**  | **Otel inox AISI 304;** |  |
| 8 | **Rotor:** | **Otel inox AISI 304;** |  |
| 9 | **Clapeta de sens incorporata;** |  |
|  | ***CERINȚE MOTOR*** |  |
| 1. | **Motor:** | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| 2. | **Clasa de protectie:** | ***IP 68; Clasa de izolare: B;*** |  |
| 3. | **Diametru motor:** | **≤ 4 inch;** |  |
| 4. | ***Tensiune nominalã:*** | ***3 x 380-415/50Hz; Pornire directa.*** |  |
| 5. | **Curent nominal:**  | **13 A;** |  |
| 6. | **Curent de pornire:**  | **Ip≤ 5,3xIn;** |  |
| 7. | **Putere motor:**  | **5,5 kw;** |  |
| 8. | **Factor de putere** | **0,85-0,76** |  |
| 9. | **Turaţie nominalã:**  | **2850-2870 rpm;** |  |
| **Marca produsului** |  |
| **Producătorul produsului** |  |

***NOTĂ:***  La ofertare se va depune obligatoriu "Anexa" completată la rubrica „Mod de indeplinire”

**ANEXA NR.2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nr.******crt.*** | ***Specificatii tehnice SP 60-2-4"*** |
| ***CERINȚE TEHNICE MINIMALE*** | ***MOD DE ÎNDEPLINIRE*** |
| *1.* | ***Debit nominal:***  | ***Q ≥ 60 m3/h;*** |  |
| *2* | ***Înălţime de pompare nominalã:***  | ***H ≥ 14 m;*** |  |
| *3* | ***Înălţime de pompare max.:;***  | ***Hmax ≥ 27,5 m*** |  |
| *4* | ***Racordarea pompei la instalaţie:***  | ***RP4*** |  |
| *5* | ***Nr. rotoare/etaje:***  | ***2;*** |  |
| *6* | ***Turaţie nominală:*** | ***2850 - 2890 rpm;*** |  |
| *7* | ***Corpul pompei (stator):***  | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| *8* | ***Rotor:*** | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| *9* | ***Clapeta de sens incorporata;*** |  |
|  | ***CERINȚE MOTOR*** |  |
| *1.* | ***Motor:*** | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| *2.* | ***Clasa de protectie:*** | ***IP 68; Clasa de izolare: B;*** |  |
| *3.* | ***Diametru motor:*** | ***≤ 4 inch;*** |  |
| 4. | ***Tensiune nominalã:*** | ***3 x 380-415/50Hz; Pornire directa.*** |  |
| *5.* | **Curent nominal:**  | ***9,6 A;*** |  |
| *6.* | **Curent de pornire:**  | ***Ip≤ 5xIn;*** |  |
| *7.* | **Putere motor:**  | ***4 kw;*** |  |
| *8.* | **Factor de putere** | ***0,85-0,77*** |  |
| *9.* | ***Turaţie nominalã:***  | ***2850-2870 rpm;*** |  |
| **Marca produsului** |  |
| **Producătorul produsului** |  |

***NOTĂ:***  La ofertare se va depune obligatoriu "Anexa" completată la rubrica „Mod de indeplinire”