ANEXA NR.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Specificatii tehnice SP 46-3-4”** | | |
| **CERINȚE TEHNICE MINIMALE** | | **MOD DE ÎNDEPLINIRE** |
| 1. | **Debit nominal:** | **Q ≥ 43 m3/h;** |  |
| 2 | **Înălţime de pompare nominalã:** | **H ≥ 25 m;** |  |
| 3 | **Înălţime de pompare max.:;** | **Hmax ≥ 40,8 m** |  |
| 4 | **Racordarea pompei la instalaţie:** | **RP4** |  |
| 5 | **Nr. rotoare/etaje:** | **3;** |  |
| 6 | **Turaţie nominală:** | **2860 rpm;** |  |
| 7 | **Corpul pompei (stator):** | **Otel inox AISI 304;** |  |
| 8 | **Rotor:** | **Otel inox AISI 304;** |  |
| 9 | **Clapeta de sens incorporata;** | |  |
|  | ***CERINȚE MOTOR*** | |  |
| 1. | **Motor:** | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| 2. | **Clasa de protectie:** | ***IP 68; Clasa de izolare: B;*** |  |
| 3. | **Diametru motor:** | **≤ 4 inch;** |  |
| 4. | ***Tensiune nominalã:*** | ***3 x 380-415/50Hz; Pornire directa.*** |  |
| 5. | **Curent nominal:** | **13 A;** |  |
| 6. | **Curent de pornire:** | **Ip≤ 5,3xIn;** |  |
| 7. | **Putere motor:** | **5,5 kw;** |  |
| 8. | **Factor de putere** | **0,85-0,76** |  |
| 9. | **Turaţie nominalã:** | **2850-2870 rpm;** |  |
| **Marca produsului** | | |  |
| **Producătorul produsului** | | |  |

***NOTĂ:***  La ofertare se va depune obligatoriu "Anexa" completată la rubrica „Mod de indeplinire”

**ANEXA NR.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.***  ***crt.*** | ***Specificatii tehnice SP 60-2-4"*** | | |
| ***CERINȚE TEHNICE MINIMALE*** | | ***MOD DE ÎNDEPLINIRE*** |
| *1.* | ***Debit nominal:*** | ***Q ≥ 60 m3/h;*** |  |
| *2* | ***Înălţime de pompare nominalã:*** | ***H ≥ 14 m;*** |  |
| *3* | ***Înălţime de pompare max.:;*** | ***Hmax ≥ 27,5 m*** |  |
| *4* | ***Racordarea pompei la instalaţie:*** | ***RP4*** |  |
| *5* | ***Nr. rotoare/etaje:*** | ***2;*** |  |
| *6* | ***Turaţie nominală:*** | ***2850 - 2890 rpm;*** |  |
| *7* | ***Corpul pompei (stator):*** | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| *8* | ***Rotor:*** | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| *9* | ***Clapeta de sens incorporata;*** | |  |
|  | ***CERINȚE MOTOR*** | |  |
| *1.* | ***Motor:*** | ***Otel inox AISI 304;*** |  |
| *2.* | ***Clasa de protectie:*** | ***IP 68; Clasa de izolare: B;*** |  |
| *3.* | ***Diametru motor:*** | ***≤ 4 inch;*** |  |
| 4. | ***Tensiune nominalã:*** | ***3 x 380-415/50Hz; Pornire directa.*** |  |
| *5.* | **Curent nominal:** | ***9,6 A;*** |  |
| *6.* | **Curent de pornire:** | ***Ip≤ 5xIn;*** |  |
| *7.* | **Putere motor:** | ***4 kw;*** |  |
| *8.* | **Factor de putere** | ***0,85-0,77*** |  |
| *9.* | ***Turaţie nominalã:*** | ***2850-2870 rpm;*** |  |
| **Marca produsului** | | |  | |
| **Producătorul produsului** | | |  | |

***NOTĂ:***  La ofertare se va depune obligatoriu "Anexa" completată la rubrica „Mod de indeplinire”