Compartiment Achiziții Publice

Nr. 12185 din 08.04.2021

Răspuns la solicitările de clarificări

Referitor la achiziția privind furnizare, montaj și punere în funcțiune „Grup electrogen” vă transmitem următoarele răspunsuri la solicitările de clarificări:

Întrebare 1:

Autoritatea contractantă permite ofertarea unui grup electrogen echipat cu motor a cărui cilindree să fie mai mare de 6000 cmc, având în vedere că puterea grupului electrogen trebuie să fie min. 150 kVA?.

Răspuns 1:

Da, se acceptă ofertarea de motoare mai mari de 6000 cmc.

Întrebare 2:

Autoritatea contractantă permite și ofertarea unui tablou AAR motorizat sau doar AAR cu contactori?

Răspuns 2:

Se acceptă doar ofertarea AAR cu contactori.

Întrebare 3:

Cablurile de forță ce se vor folosi pentru lucrările de montaj și instalare a grupului electrogen trebuie să fie de cupru, sau Autoritatea Contractantă acceptă și utilizarea cablurilor de aluminiu ?

Răspuns 3:

Cablurile de forță ce se vor folosi la lucrările de montaj și instalare vor fi exclusiv de cupru.

Întrebare 4:

Traseele de cabluri de forță de la generator la tabloul ATS vor fi îngropate în pământ sau pozate pe sol sau pereții clădirilor?

Răspuns 4:

Traseele de cabluri de forță de la generator la tabloul ATS vor fi îngropate.

Întrebare 5

Vă rugăm să permiteți ca puterea motorului să fie de minim 121 kWm/164 HP,  corespunzătoare puterii de 135 kVA prime/150 kVA Stand-by. În caz contrar va trebui să vă ofertăm modelul superior cu puterea de 164 kVA prime / 180 kVA stand-by ceea, însă ne va dezavantaja în cazul în care un alt competitor declară că puterea motorului este de 130 kWm la un generator de 135kVA prime / 150 kVA LTP.

Răspuns 5:

Se acceptă ca puterea motorului sa fie de 121kWm/164 HP, corespunzător puterii de 135kVA prime/ 150kVA stand-by.

# Text boxes

Tel centrala:    004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro

Capital social:            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro