Anexa

CARACTERISTICI TEHNICE

Hidrant subteran pentru apă PN 16 cu un singur sistem de închidere DN 100

Elemente caracteristici:

Coloana hidrant, cap hidrant, corp ansamblu spinglu, capac hidrant,  cutie ventil  fabricate din fontă ductilă , în conformitate cu SR EN 124-2/2015.

Piulita şi ax şpinglu oţel inoxidabil.

Orificiu de evacuare prevăzut cu racord cu gheare, cap triunghiular tijă şi suport tijă din fontă ductilă în conformitate cu SR EN 124-2/2015.

Tijă spinglu din oţel inoxidabil în conformitate cu SR EN 1503-1/ 2000.

Cuzinet şi piuliţă tijă din alamă.

Ventil fonta ductilă formă circulara acoperit cu cauciuc EPDM

Scaun ventil din alamă.

Înveliş de protecţie a suprafeţei, la interior şi la exterior, din epoxid albastru aprobat GSK

Element de legătură cu flanşă, în partea inferioară.

Dimensiuni flanşă şi orificii în conformitate cu EN 1092-2 PN16.

Flanşă cu 8 orificii - în pachetul standard sau flanşă cu 4 orificii

Capac orificiu de evacuare cu lanţ.

Accesorii: Extensie hidrant, ţeavă de scurgere

Extragere ventil prin partea superioară fără dezgropare

Adâncimea de îngropare: 125cm

Hidrant suprateran retezabil pentru apă PN 16  DN 80 -100

Elemente caracteristici

- Coloană supraterană , coloană subterană , corp ansamblu spinglu, capac hidrant,  cutie ventil  din fontă ductilă , în conformitate cu SR EN 124-2/2015.

- Piuliţă spinglu , niplu golire, piuliţă tijă şi inel scaun ventil din alamă.

- Şuruburi cap hexagonal şi şuruburi cu soclu hexagonal din oţel inoxidabil A2.

-     Racord şi capac din Al în conformitate cu SR EN 14384.

- Ţeavă de operare superioară / inferioară din fontă ductila.

- Ventil fonta ductilă formă circulara acoperit cu cauciuc EPDM.

- Tija vanei principale din oţel inoxidabil 1.4021.

- Bucşa din titaniu/alama.

- Acoperire de protecţie a suprafeţei: acoperire epoxidică interioară conform GSK / EKB la exterior (roşu) conform GSK, cu finisare poliesterică rezistentă la ultraviolete sau emailare la interior şi exterior (roşu sau albastru).

- Extragere ventil prin partea superioară fără dezgropare

Adâncimea de îngropare: 125cm

NOTA:

Hidranti ofertati vor fi echipaţi cu cot cu talpă si vană de inchidere amonte de cot conform DN!