Compartiment Achiziţii Publice

Nr. 17540 din 18.05.2021

Clarificări

Referitor la achiziţia privind execuţia lucrării „Extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Ioan Pop Reteganul, municipiul Oradea, județul Bihor”, la solicitarea de clarificări vă transmitem următorul răspuns elaborat de proiectantul lucrării :

Întrebare 1:

Va rugam sa ne comunicati daca pe tronsonul de strada tratat in prezentul proiect nu sunt necesare refaceri ... deoarece in listele de cantitati nu sunt prinse articole de refacere, iar in partea scrisa scrie ca strada este modernizata... deasemenea in detaliul de executie al caminului este desenat un camin de vizitare a care placa este inglobata in  asfalt.

Răspuns 1:

Tronsonul de strada tratat in proiect in momentul de fata este nemodernizat, urmand ca in cursul anului 2021 sa se modernizeze prin grija Primariei Oradea.

Se vor oferta listele de cantități publicate.

Întrebare 2:

Va rugam clarificati cum se va oferta articolul nr. 16 SB17G1, devizul Racorduri canalizare menajera 16 buc avand in vedere ca in textul articolului este mentionat „ asim. – 100% mat.”, dar reteta prezentata cuprinde materiale.

Răspuns 2:

Nu se vor oferta materialele cuprinse in art. SB17G1.

Întrebare 3:

Avand in vedere mentiunea din memoriu “Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcții noi) vor rezulta o serie de deșeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deșeuri sunt evacuate pe măsură producerii lor spre Depozitul Ecologic Județean de deșeuri Nepericuloase-Oradea amplasat pe str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L” va rugam sa clarificati daca sunt necesare spargeri de betoane si desfaceri de asfalt si cantitatile aferente deoarece pentru acestea taxa este diferita fata de taxa pentru depozitare pamant, iar acest tip de lucrari nu sunt prevazute in cadrul listelor de cantitati.

Răspuns 3:

Fiind strada nemodernizata, nu sunt necesare spargeri de betoane sau asfalt. Se vor oferta listele de cantități publicate.

Întrebare 4:

Va rugam sa permiteti ofertarea distantelor reale de transport in functie de furnizorii proprii de materiale.

Răspuns 4:

Se accepta.

Întrebare 5:

Va rugam sa clarificati ce tip de teava se va oferta teava compacta sau teava multistrat.

Răspuns 5:

Se va oferta teava conform specificatiilor din fisa tehnica de mai jos.

Teava PVC SN8

Conductele din PVC pentru canalizare sunt executate din PVC rigid si au rolul de a colecta si evacua (gravitational) apele uzate menajere si meteorice.

## PROPRIETĂŢILE MATERIALULUI PVC DUR (neplastifiat):

## Densitatea 						1,38 - 1,53 g/cm3

## Rezistenta la rupere 		 		45 - 55 N/mm2

### Alungirea la rupere 				≤10 %

Rezistenta la încovoiere 				90 - 100 N/mm2

Modulul de elasticitate 				(3000 MPa

Coeficientul de transmitere a caldurii  		0,15 W/mK

Coeficient de dilatare liniara 			0,08 mm/m°C

Proprităţile mecanice depind de viteza de deformare şi de temperatură.

La viteză mică de deformare (încărcare treptată), PVC-ul se comportă plastic, iar la viteză mare de deformare (încărcare cu şocuri) ca un material cu comportare elastică. În privinţa termodependenţei PVC-ului se poate afirma că acesta are o comportare plastică la temperaturi înalte şi elastică la temperaturi joase.

Duritatea de suprafaţă la PVC dur - după metoda Brinell este de 120 N/mm2.

Limita inferioară a temperaturii de utilizare este +1°C (sub această temperatură, PVC-ul dur este casant, devenind sensibil la solicitări sub formă de lovituri).

Limita superioară de temperatură este de 60°C. Între 40°C şi 60 °C caracteristicile mecanice scad. Peste 60 °C se poate solicita 2 – 3 minute, iar peste 80 °C PVC-ul dur devine moale.

Rezistenţa la intemperii: conductele se pot depozita cateva luni în aer liber, într-un loc ferit de razele solare.

PVC-ul dur nu este atacat de bacterii şi alte microorganisme şi nici de rozătoare. Este rezistent faţă de săruri, acizi şi substanţe alcaline diluate, uleiuri (vegetale, animale sau minerale), rezistenţa la agenţii chimici depinzând de temperatură şi încărcarea mecanică.

Gama de diametre pentru realizarea unei retele exterioare de canalizare din PVC, SN8:

Dn 110 mm - 110 x 3,2 mm

Dn 125 mm - 125 x 3,7 mm

Dn 160 mm - 160 x 4,9 mm

Dn 200 mm - 200 x 5,9 mm

Dn 250 mm - 250 x 7,3 mm

Dn 315 mm - 315 x 9,2 mm

Dn 400 mm - 400 x 11,7 mm

Dn 500 mm - 500 x 14,6 mm

Conductele de PVC pentru canalizare se fabrica cu urmatoarele lungimi: 1, 2, 3, 5 si 6 m. Sunt realizate cu mufa la un capat, iar etansarea lor se executa cu inele de cauciuc (inele de etansare profilate pentru Dn 200 mm si inele de etansare si fixare pentru Dn > 200 mm).

Nota: In cazul in care normativele si standardele folosite nu vor mai fi in vigoare se va folosi ultima varianta a acestora.

1. Conductele şi fitigurile din PVC, SN8 neplastifiat pentru drenaje şi canalizare gravitaţională vor fi conforme cu prescripţiile relevante ale SR EN 1401-1/2009.

2. TOATE CONDUCTELE SI FITINGURILE VOR FI DIN PVC, SN8, CONFORM SR EN 1401-1/2009.

3. La fabricarea produselor PVC se prepară un amestec corespunzător, care pe lângă pulberea PVC, conţine diferiţi aditivi şi materiale auxiliare necesare unei prelucrări optime (fiind cunoscut faptul că felul şi cantitatea aditivilor influenţează proprietăţile produsului).

4. Din amestecul PVC descris se produc prin extrudare ţevi, iar prin turnare sub presiune, toată gama de fitinguri.

În cazul unei utilizări optime durata de viaţă este de 50 de ani.

# Text boxes

Tel centrala:     004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apacanal@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro