|  | Sector Epurare | NOTĂ INTERNĂ | Nr. înreg. OR 8185 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 09.03.2023 |

Aprobat:

Director Tehnic

ing. Cristian POPA

Catre,

Compartimentul Tehnic

CAIET DE SARCINI

cu privire la

Achizitionarea solutiei de Clorura Ferica 40% (FeCl3) pentru functionarea sistemului de reducere a fosforului total (Ptot ≤  1 mg/l ) in Statia de Epurare Oradea

Statia de Epurare Oradea

In Statia de Epurare Oradea au fost executate lucrari de investitii privind reducerea concentratiei de fosfor total, la evacuare statie, sub 1 mg/l.

Perioada de derulare a Contractului va fi de 12 luni

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditionari minime :

- Descrierea solutiei folosite pentru reducerea fosforului (certificat de calitate, certificat de origine, date tehnice)

- Fişă de prezentare şi fişă tehnică de siguranţă ale produselor

- Costurile de investitii si exploatare estimate pentru valori ale fosforului total ce trebuie redus de la  5 mg/l la intrare statie, sub 1 mg/l la evacuare din SEO.

- Functionarea la parametri pe toata perioada anului (inclusiv in perioada rece)

- Garantii referitoare la nealterarea proceselor biochimice de epurare cu namol activ.

- Pretul unitar al solutiei FeCl3

- Garantii referitoare la nealterarea parametrilor impusi la evacuarea apei dupa epurarea biologica.

- Ofertantul (furnizorul) are obligatia de a livra, descarca si alimenta produsele in rezervoarele  de stocare ale achizitorului respectand termenul comercial stabilit: DDP – transport si asigurare pana la destinatia finala, S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Statia de Epurare Oradea, Soseaua Borsului, Nr.22L, in termenul de valabilitate a contractului.

- Ofertantul are obligatia sa asigure un stoc de rezerva FeCl3 pentru 7 zile, in rezervorul de stocare situat in incinta SEO, din punctul de unde se realizeaza dozarea in statia de pompare apa decantata primar si in bazinele de aerare.

-Pentru clarificarea tuturor detaliilor, ofertantii inainte de depunerea ofertelor se pot prezenta in Statia de Epurare Oradea.	 Deplasarea ofertantului se va face pe cheltuiala proprie a acestuia. (Statiei de Epurare Oradea Sef Sector Epurare ing. Stefan MIHELER tel. 0722 88 14 71).

- Solutia pentru reducerea Ptot (fosforului total) trebuie sa reziste la temperaturi negative, inceputul cristalizarii sa fie la minus 30 oC.

- Avand in vedere consumurile de clorura ferica FeCl3  sol 40% din contractul derulat  cantitatea  de clorura ferica FeCl3  sol 40% ofertata v-a fi de 430 tone.

- Ofertantul va prezenta un grafic de livrare aferent Ofertei pentru perioada contractata.

Alte Conditii Specifice

Cerintele impuse prin Caietul de Sarcini prezent sunt considerate ca fiind minimale.

Pretul produsului va include si cheltuielile de transport la Statia de Epurare Oradea

#### Date privind reabilitarea Statiei de Epurare Oradea.

Statia de Epurare este reabilitata ca statie cu stabilizare a namolului activ si atinge standardele stabilite de Directiva UE referitoare la apa uzata urbana 91/271/EEC pentru deversarea „Apelor din zone sensibile” prin utilizarea ghidului de proces.

Populaţia echivalenta

Populatia echivalenta este: LE = 250.000

Caracteristici apa uzata

- Qmediu ape uzate = 700 l/s-Capacitate proiectata a statiei Q=4000 l/s epurat mecanic si Q = 2200 l/s epurat biologic

- Ptotal in apele uzate brute la intrarea in SE ~ 5 mg/l ( valoare medie anuala inainte de prelucrarea namolurilor prin deshidratare). Prin deshidratarea namolurilor se aduce odata cu apa de namol un aport suplimentar de fosfor care poate modifica valoarea fosforului ce trebuie redusa la max 1 mg/l.

- Ptotal ( actual) in apele evacuate dupa epurarea biologica din SE = <1 mg/l (valoare medie anuala)

- Ptotal impus NTPA 001 – 2002 dupa epurarea biologica = max 1 mg/l (valoare momentana)

Caracteristici si modul de functionare a instalatiei pentru reducerea fosforului

Punctele de dozare sunt in numar de doua pozitionate astfel :

- primul punct de dozare (FeCl3) este situat in Statia de Pompare Apa Decantata, cu un rezervor de stocaj  cu Vutil= 17m3, echipat cu doua pompe dozatoare tip

Grunfos DMX 130 – 3,226 -130M, Q=130 l/h, P=0.18 kW.

- al doilea punct de dozare (FeCl3) este situat la evacuarea namolului activ din Bazinele de Aerare catre decantoarele secundare cu un bazin de stocaj cu Vutil= 28 m3, echipat cu trei pompe dozatoare tip Grunfos DMX 230 – 5, 226-230M, Q=224 l/h, P=0.18 kW

- rezervoarele de stocare sunt confectionate din plastic (PE-HD) cu perete dublu.

In Staţia de Epurare Oradea cerinţele sunt ca, concentraţia de fosfor total în apa purificată si evacuata in emisar să fie sub 1 mg/l.

Fosforul în formă dizolvată (PO4-P) este precipitat de ioni de fier (FeIII), astfel se formează o precipitaţie greu de dizolvat. Precipitaţia în formă de nămol se decantează în decantorul secundar si se poate îndepărta din sistem.

Dacă apa uzată are o valoare de pH între 4 si 8, atunci următoarea ecuaţie de stoechiometrică descrie reacţia:

3Fe3+ + 2PO43- + 3H2O  (FeOH)3(PO4)2 + 3H+

Fe3+ + 3H2O  Fe(OH)3 + 3H+

În urma ecuaţiei chimice putem  spune că 1,5 mol de ioni de fier (III) precipită un mol de fosfor. Pe diferite puncte al tehnologiei, gradul de interferenţă  diferă, prezenţa ionilor de fier în funcţionare, poate să aibă şi alt impact pozitiv.

Tehnologia de la Statia de Epurare Oradea are ca punct de dozare evacuarea din  bazinului de aerare, catre decantoarele secundare. Acesta dozarea asigură că produsul chimic se amestecă complet. Acest lucru va contribuii la formarea unei precipitaţii de nivel optim, ajutând astfel la procesul de sedimentare a nămolurilor. Astfel, conţinutul de fosfor al apei de canalizare de pe decantorul final, garantat este sub valoarea de 1mg/l.

Pompele centrale de dozare sunt controlate automat. Concentraţia de fosfor din apa purificată este analizata online de un aparat de măsurat înainte de a intra în receptorul natural. În cazul creşterii concentraţiei de fosfor, pompa de dozare răspunde imediat si ridică cantitatea de dozare. Cantitatea de dozare este redusă în cazul în care concentraţia de fosfor se reduce. Planificarea tehnologiei a fost făcută astfel ca pe lângă scopul principal mai sus menţionat, să poata ameliora funcţionarea staţiei de epurare din punct de vedere biologic incluzând procedura de reducere a azotului total (dozator mic nr.1).

Clorura ferică Fe3+ are un conţinut de fier aprox. 13,5% si un conţinut de clorura ferica de min 40%.

Conditii de livrare

Livrarea se va face dupa un grafic stabilit de Ofertant, in asa masura incat sa nu fie intrerupta dozarea sub nici o forma tinand cont de capacitatea de stocare a celor doua rezervoare 17m3+28m3=45m3.

Consumul actual de Clorura Ferica(FeCl3)  in functie de incarcarile de la intrare Statie este:

- consum minim 20 tone pentru 30 zile

- consum maxim 35 tone pentru 30 zile

Avand in vedere consumurile de mai sus, consumuri reale, cantitatea  de clorura ferica FeCl3  ofertata v-a fi 430 tone.

Standarde, Norme, Sistem de Asigurare a Calitatii

Produsul trebuie sa se incadreze in normele Uniunii Europene (EN 888) pentru FeCl3,  privind materialele utilizate pentru tratarea apelor.

Materialul trebuie sa fie in clasa de flamabilitate E (nu este inflamabil) si nu trebuie sa fie explozibil.

Standarde calitative ale efluentului

Efluentul din statia reabilitata va indeplini standardele UE pentru apa uzata tratata Directiva 91/271/EEC pentru standarde de calitate a Efluentului pentru "Ape Sensibile" asa cum sunt precizate in tabelul de mai jos.

Normele tehnice romanesti NTPA 001, stabilite prin HG 188/2002, modificata si completata de HG 352/2005 pentru “Condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate” sunt in concordanta cu Directiva UE 91/271/EEC.

| Parametru | Unit | Valori limite aditionale pentru Statia Urbana de Tratare a Apei Uzate evacuate in “Zone Sensibile” |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valoare | Standard de analiza |
| CBO5 | mg/l | 25 | STAS 656-82 SR ISO 5815-98 |
| CCO | mg/l | 125 | SR ISO 6060-96 |
| Tot-N | mg/l | 10 | STAS 7312-83 |
| Tot-P | mg/l | 1,0 | SR EN 1189-99 |
| SS | mg/l | 35 | STAS 6953-81 |

Tabel 1: Extras din NTPA 001

### Garanţii

Ofertantul va asigura urmatoarele garantii:

- Furnizorul va prezenta la fiecare livrare declaratia de conformitate si buletinul de analiza a produsului livrat.

- Garantia privind mentinerea Ptot < 1 mg/l si fara a influenta in mod negativ ceilalti parametrii impusi la evacuarea din Statia de Epurare Oradea conform NTPA 001/2002

- Contravaloarea depasirilor si a penalitatilor la parametrul Ptot (fosfor total), aplicate ca urmare a nerespectarii calitatii tehnice a produselor ofertate si a intreruperilor in livrarea solutiei din culpa furnizorului, va fi suportata in mod exclusiv de acesta.

Criteriul de evaluare

Criteriul de evaluare este pretul cel mai scazut, astfel:

- Pret unitar FeCl3 sol 40% - lei/t fara TVA  x  cantitate in tone - 12 luni

Valoarea estimata

Valoarea estimata a achizitiei este de 232.200,00 lei fara TVA.

Şef Sector Epurare

ing. Stefan MIHELER

SM/SM