Sector Hidrofoare

Nr. 34322 din 26.09.2023

Aprobat

Director General

Ing. Lucian Mihai CHINDLEA

CAIET DE SARCINI

privind inlocuirea a 4 electrompompe din statia de hidrofor SH101, respectiv 2 electropompe din statia de hidrofor SH522

Cod CPV: 42122130-0 Pompe de Apa

| Avizat | Director Tehnic / Președinte Comisie Tehnică Ing. Cristian POPA |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat | şef Sector Hidrofoare ing. Iosif SZABO |  |
| Elaborat | ing. Dan BUZAȘ |  |

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant.

În oferta tehnică se vor prezenta SPECIFICATIILE TEHNICE a produselor ofertate, cu specificarea datelor tehnice şi constructive, inclusiv cu declararea modelului, a producătorului și a elementelor necesare indentificării produselor ofertate.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că produsele ofertate trebuie să fie cu caracteristici (performanțe) egale sau superioare față de cele solicitate. În cazul consumului de energie electrică și consumului de curent electric, prin performanțe superioare se înțelege consumuri cât mai reduse.

Orice ofertă care nu satisface în totalitate cerințele formulate, va fi considerată neconformă și respinsă.

Autoritatea contractantă este SC Compania de Apă Oradea SA, jud. Bihor, loc. Oradea 410202,

str. Duiliu Zamfirescu, nr.3, tel: 004 0259 436 909, fax: 004 0259 432 576.

- Obiectul caietului de sarcini

Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a 6 electropompe, in statiile de hidrofor din Oradea si anume:

- 4 bucati la statia de hidrofor SH101

- 2 bucati la statia de hidrofor SH522.

Scopul este de a înlocui electrompele existente, uzate, a căror durată de viață a expirat și de a eficientiza consumul de energie electrica, respextiv de a imbunatati capacitatea de pompare în concordanță cu nevoile actuale.

- Contextul care a determinat achiziția

  - Informații privind situația actuală

Dintre staţiile ridicătoare de presiune situate în Oradea, SH 101 si SH522, au la bază grupuri de pompare  Grundfos MPC-E, alcătuite din tablou de comandă, 4 electropompe verticale CR32-3 de 5.5kw respectiv CR32-4 de 7.5kw montate în paralel, de tip Grundfos echipate cu convertizoare de frecvenţă şi instalaţiile hidraulice aferente.

Tablourile de comandă si control actuale sunt echipate cu controlere de tip Grundfos CU352 şi module de comunicatie hardware CIU501 care  functioneza cu urmatorul protocol: GRM IP, IO  iar in privinta comunicatiei catre SCADA se fac prin internet fibra optica si routere instalate in aceste  statii.

Momentan, statiile functioneaza in sistem SCADA, prin softul GRM IP oferit de producatorul grupurilor de pompare.

Statiile grupurilor de pompare sunt supraterane, iar grupurile de pompare sunt montate pe postament de beton, iar electropompele sunt pe sasiul Grundfos Hydro 2000. Cuplarea acestor electropompe este realizata prin flanse DN65 la colectoarele de pe aspiratie si refulare.

Electropompele actuale sunt modele vechi, iar starea lor generală este caracterizată prin uzură fizică și morală avansată, ele fiind în funcțiune timp de aproximativ 23 de ani, 24 de ore din 24.

- Descrierea produselor solicitate

  - Cerințe generale privind electropompele solicitate

Electropompele solicitate, trebuie sa indeplineasca in totalitate compatibilitatea cu tabloul grupului de pompare existent dotat cu PLC CU352, comunicand obligatoriu prin protocolul de comunicatie Genibus cu acesta.

Aceste electropompe vor fi dotate cu convertizoare de frecventa amplasate pe/in motorul pompei cu controler PI integrat si va comunica si va face schimbul de informatii cu PLC-ul CU352 si anume: toate starile de regim de functionare ale electropompei si comunicarea avariilor spre PLC.

Acestea vor proteja si semnaliza pompa d.p.d.v. electric si anume:

- la suprasarcina

- la subtensiune

- la supratensiune

- la lipsa fazelor

- la rotirea inversa a pompei.

Totodata, acestea vor transmite direct in PLC-ul din tabloul existent:

- orele de functionare

- consumul de energie

- ora si data aparitiei avariilor si avertizarilor

-puterea electrica

- rotirea inversa a pompei.

Pompele vor trebui in mod cert sa indeplineasca cerintele cu caracter electric si hidraulic din fisele tehnice ce se regasesc in capitolul urmator.

In niciun caz nu se vor aduce modificari de echipament in tabloul de comanda si control existent al statiilor de hidrofor.

  - Fise tehnice

Fișele tehnice sunt valabile pentru toate tipurile de electropompe  solicitate, unde sunt solicitări diferite, se specifică distinct.

| Fişă tehnică privind elctropompele pentru statia de hidrofor SH101 |
| --- |
|  | CERINȚE | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
| 1. | Cerințe constructive electropompe |  |
|  | Electropompe: Presiune maximă : PN16 sau superioară Tensiune alimentare: 3x400Vac, 50 Hz Putere motor P2: 5.5kw Curent nominal: 10A Turatie nominala: 3540rpm Dimensiune flansa motor FF265 pentru interschimbarea motoarelor in caz de defect major. Clasă eficiență motor: IE5 Tip pompe: multietajate verticale Debit nominal 32mc/h la Hnominal 40mca Amplasare aspirație-refulare: în linie Racord flanse DIN DN65 Cuplare axului motor la axul pompei: cu cuplaj mecanic demontabil (cu 4 șuruburi) Etanșare mecanica: tip cartuș, cu fixare din exteriorul corpului pompei Materiale rotoare: inox AISI 304 Material corp etaj: inox Material ax pompă: inox Materiale carcasă pompă: fontă sau inox Aerisitor pe fiecare pompa in parte situat in partea superioara a pompei Convertizoare de frecvență: 1 buc. pentru fiecare pompă în parte Cu montaj pe pompe inclusiv al controlerului PI, Tip comunicație între PLC-ul tabloului de comandă existent și convertizoare: Genibus • două intrări digitale dedicate • trei intrări analoge, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V • tensiune de alimentare de 5 V pentru potențiometru și senzor • o ieșire analogica, 0-10 V, 0 (4) -20 mA • două intrări digitale configurabile • două intrări Pt100/Pt1000 • tensiune de alimentare de 24 V pentru senzori • două ieșiri de releu de semnal (contacte fără potențial) • interfață pentru modulul de magistrală locală Grundfos CIM |  |

| Fişă tehnică privind elctropompele pentru statia de hidrofor SH522 |
| --- |
|  | CERINȚE | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
| 1. | Cerințe constructive electropompe |  |
|  | Electropompe: Presiune maximă : PN16 sau superioară Tensiune alimentare: 3x400Vac, 50 Hz Putere motor P2: 7.5kw Curent nominal: 14A Turatie nominala: 3410rpm Dimensiune flansa motor FF265 pentru interschimbarea motoarelor in caz de defect major. Clasă eficiență motor: IE5 Tip pompe: multietajate verticale Debit nominal 32mc/h la Hnominal 65mca Amplasare aspirație-refulare: în linie Racord flanse DIN DN65 Cuplare axului motor la axul pompei: cu cuplaj mecanic demontabil (cu 4 șuruburi) Etanșare mecanica: tip cartuș, cu fixare din exteriorul corpului pompei Materiale rotoare: inox AISI 304 Material corp etaj: inox Material ax pompă: inox Materiale carcasă pompă: fontă sau inox Aerisitor pe fiecare pompa in parte situat in partea superioara a pompei Convertizoare de frecvență: 1 buc. pentru fiecare pompă în parte Cu montaj pe pompe inclusiv al controlerului PI, Tip comunicație între PLC-ul tabloului de comandă existent și convertizoare: Genibus • două intrări digitale dedicate • trei intrări analoge, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V • tensiune de alimentare de 5 V pentru potențiometru și senzor • o ieșire analogica, 0-10 V, 0 (4) -20 mA • două intrări digitale configurabile • două intrări Pt100/Pt1000 • tensiune de alimentare de 24 V pentru senzori • două ieșiri de releu de semnal (contacte fără potențial) • interfață pentru modulul de magistrală locală Grundfos CIM |  |

Notă: Cerințele formulate în fișa tehnică trebuie să se regăsească în documentația tehnică depusă cu oferta (de ex.: date de catalog sau fișe tehnice de la producători, manuale de exploatare/intreținere, etc.). La coloana “ MOD DE ÎNDEPLINIRE”, ofertantul va completa în mod obligatoriu pentru fiecare cerință în parte și pagina, paragraful din documentația tehnică depusă, care descrie/confirmă îndeplinirea cerinței respective.

  - Cantitati

Tabel 1.

| Nr. Crt. | Electropompe solicitate pentru statia de hidrofor | Cantitate solicitată [bucăți] |
| --- | --- | --- |
| 1. | SH101 | 4 |
| 2. | SH522 | 2 |

- Operațiuni cu titlu accesoriu

  - Asistență tehnică la montaj, punerea în funcțiune și urmărirea în timp a grupurilor de pompare

Beneficiarul va realiza montarea/demontarea si racordarea electropompelor noi la rețelele hidraulice, electrice și comunicatie.  Totodată, dacă va fi cazul, va dezasambla și reasambla la fața locului electropompele sub asistența tehnică oferită de furnizor sau reprezentantul acestuia.

Punerea în funcțiune va fi executată de furnizor, după realizarea conectărilor hidraulice și  electrice necesare funcționării electropompelor.

Cu această ocazie se vor seta parametrii de funcţionare, alarmare.

  - Instruirea personalului

Instruirea personalului va fi de minim 6 ore și va cuprinde:

- parcurgerea documentațiilor tehnice (scheme, manuale);

- prezentarea  modului de navigare în meniul controlerului aflat pe electropompe;

- prezentarea modului de realizare a setărilor  privind parametrii funcționali;

- prezentarea tipurilor de alarme care pot apare în funcționare și gestionarea acestora;

Numărul persoanelor instruite: 5 (cinci)

  - Suport tehnic în perioada de garanție

Contractantul va asigura suport tehnic pentru electropompele livrate, de la punerea în funcțiune până la expirarea garanției, 24 de ore din 24, în vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă. În acest sens contractantul va preciza modalitatea de contactare.

Suportul tehnic poate fi asigurat de contractant sau de reprezentantul teritorial al acestuia. În cazul în care, suportul tehnic va fi asigurat de reprezentantul contractantului, reprezentantul va emite o declarație din care să rezulte că a luat la cunoștință și își însușește această activitate.

  - Piese de schimb

Contractantul va asigura piese de schimb pe perioada de garanție și postgaranție.

În perioada de postgaranție, contractantul va asigura furnizarea contra cost a componentelor

specifice și a pieselor de schimb, pentru operioada de minim 8 ani (de la expirarea garanției).

În cazul în care, componentele specifice care alcătuiesc electropompele, ies din fabricație, contractantul va notifica din timp autoritatea contractantă, pentru ca autoritatea contractantă să poată realiza un stoc minim de piese de schimb originale.

  - Garanție

Garanția solicitată pentru grupurile de pompare este de minim 2 ani, în condițiile de funcționare continuă (24 de ore din 24) la parametrii solicitați conform fiselor tehnice cerute.

Garanția decurge de la data punerii în funcțiune, consemnată în procesul verbal de punere în funcțiune.

În perioada garanției, contractantul va realiza activitățile de mentenanță corectivă (reparații) pe propria cheltuială, va suporta toate cheltuielile legate de această activitate (asigurare piese de schimb, cheltuieli de transport, deplasare, cazare, etc). Totodată, dacă este cazul, va efectua pe propria cheltuială și activitatea de mentenanță programată în conformitate cu manualul de exploatare și intreținere (inclusiv înlocuirea consumabilelor - dacă sunt).

  - Durata normală de utilizare

Durata normală de utilizare nu va fi mai mică de 10 ani, in conformitate cu H.G. nr.2139 din

30 noiembrie 2004, perioadă în care se vor asigura (postgaranţie) piesele şi subansamblele (originale de la producător) necesare reparaţiilor.

- Documentații tehnice solicitate

  - La ofertare:

Oferta tehnică va fi însoțită de următoarele documentații tehnice:

- Manual(e) de utilizare/exploatare/întreținere a electropompelor  în limba română

- Specificațiile tehnice (date de catalog) ale electropompelor, cu prezentarea caracteristicilor tehnice și constructive

- Documentație de service, conținând subansamblele, desenele explodate ale pompelor și lista tuturor pieselor de schimb, cu codurile aferente

- Declarație de conformitate UE

- Enumerarea standardelor tehnice și a reglementărilor relevante pe care le respectă electropompele

- Angajament de asigurare piese de schimb pe durata de serviciu solicitată

Din documentația tehnică depusă, trebuie să reiasă faptul, că cerințele tehnice exprimate prin prezentul caiet de sarcini sunt îndeplinite.

  - La recepția calitativă:

- Proces verbal de instruire a personalului beneficiarului

- Proces verbal de punere in functiune

- Certificat de garanție

- Livrarea produselor

Furnizarea electropompelor se va face de către contractant, la Magazia nr. 6, str. Barcăului nr. 202, Oradea, Cod Postal: 410257 - telefon 0259/454.677, în prezența reprezentaţilor responsabili ai autorității contractante.

Punerea în funcţiune a electropompelor se va face de către contractant, în prezenţa reprezentanților responsabili ai autorității contractante, la destinaţiile finale.

Produsele sunt considerate livrate, după ce au fost furnizate și puse în funcțiune în totalitate și

sunt îndeplinite condițiile pentru recepția calitativă a produselor.

Termenul de livrare este  de 60 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.

- Recepția calitativă a  produselor

Recepția calitativă se va realiza după furnizarea, punerea în funcțiune a electropompelor și instruirea personalului.

Montarea tuturor electropompelor va fi realizata de catre autoritatea contractanta, iar punerea in functie  se va realiza, de comun acord, de catre contractant dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data avizului de insotire a marfii.

Documentele care stau la baza recepției sunt:

- Proces verbal de punere în funcțiune, semnat fără obiecțiuni de reprezentantul autorității contractante;

- Proces verbal de instruire, semnat de personalul instruit.

- Plata produselor

Pentru plata produselor, contractantul va emite factură fiscala. Factura va fi emisă după semnarea procesului verbal de recepție calitativă. Factura emisă va fi însoțită de următoarele documente:

- avizul / avizele de expediere a produselor

- declarația de conformitate

- certificatul de calitate și garanție

Termenul de plată este de 30 de zile de la emiterea facturii, în condițiile prevăzute mai sus.

- Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se va fac pe criteriul preţului cel mai scăzut.

- Valoarea estimată a achiziţiei

Valoarea estimată a achizitiei ale acestor electropompe este de 141.150 lei  fără T.V.A., valoare obţinută după prospectarea pieţei.

Sursa de finantare: Plan de dotari Oradea 2023, pozitiile 26 respectiv 27.

###### Şef Sector Hidrofoare					Întocmit

ing. Iosif SZABO						ing. Dan BUZAȘ

S.I./B.D

# Text boxes

Tel centrala:     004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05/14/28.05.1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:      apaoradea@apaoradea.ro

Capital social:            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro