5.4.6.Contor de apă rece  Dn 50 mm, cu modul radio de transmisie a datelor integrat

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici și funcționali: - Presiune de lucru: 16 bar - Contor de apă mecanic cu afisaj digital - Mediu de lucru: apă potabilă - Diametrul nominal: DN 50 mm - Lungime: L=200 mm - Debit nominal Q3: 25 m3/h - Clasa metrologică min.: R160 - Clasa de temperatura: T50 (conform ISO 4064) - Clasa de protecție: IP68 - Display LCD : 9 digit, care să afișeze cel puțin: - Index consum (m3/h) - Status comunicație radio - Indicator alarme active - Elemente de conectare în instalații: cu flanse - Material corp: bronz, alamă, fonta. - Cu garnitura cauciuc si sita de protectie pe intrare - contorul nu necesita tronsoane de liniștire în amonte sau aval (U0D0) in functionare - Poziție de montaj: orizontal (H) - Alimentare cu baterie litiu, durata de viață de minim 14 ani, în condițiile citirii drive-by, o 1ata pe lună |  |  |
|  | Cerințe pentru transmiterea la distanță a datelor: - Contorul va avea modul radio integrat, pentru transmisia la distanță, preprogramate cu datele contorului (index, serie etc.) - Frecvența de comunicație: într-o bandă de frecvențe liberă, care să nu necesite licențe/avize din partea autorităților de reglementare abilitate și care să nu necesite plata unor taxe. - Contorul cu modul radio va înregistra și transmite cel puțin următoarele alarme și atenționări: - Fraudare - Conductă goală - Curgere inversă - Pierderi - Alarme pentru durata de viață a bateriei |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și Condiții privind siguranța în exploatare: - Corespunzător ISO 4064 și NML 003/05 - Contorul va fi insensibil la acțiunea câmpurilor electromagnetice externe - Contorul va avea dispozitive sau elemente de protecție care să permită sigilarea |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Declarație de conformitate la livrare - Certificat de tip (Aprobare de model) MID - Aviz sanitar eliberat de un organism abilitat dintr-o țară UE. - Notificare la Avizul Sanitar emisă de Centrul Regional de Sănătate Publică conform ordin 275 din 26 martie 2012 al Ministerului Sănătății |  |  |
| 4 | Condiții de garanție: - Produsele vor fi garantate minim 5 ani (60 luni) de la data montarii cu conditia ca data montarii sa nu depaseasca 2 ani de la data productiei, , perioadă în care se vor asigura piesele şi subansamblele (originale de la producător) necesare reparaţiilor ; - Certificat de calitate și garanție la livrare - Ofertantul va face dovada ca detine/a subcontractat o unitate specializata de service, autorizat de producatorul mijloacelor de masurare, in conformitate cu Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si aviz reparator pentru tipul contoarelor ofertate, emis de Biroul Roman de Metrologie Legala - Contoarele de apă trebuie să deţină următoarele certificări : - Aprobare de model CE conform M.I.D. - Declaraţie de conformitate potrivit Legii 608/2001 si H.G. 264/2006 - - Declaraţie de conformitate de la producător. |  |  |
| 5 | Alte Condiții cu caracter tehnic: - Carcasa trebuie să fie rezistentă la coroziune, realizată din materiale dedicate folosirii în rețele de apă potabilă. - La livrare, se vor oferi de către producător instrucțiuni tehnice scrise sau schițe de montaj care vor preciza modul de conectare în instalație al contorului, pentru a asigura precizia de măsură specificată - Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini |  |  |
| 6. | Cerințe tehnice generale module radio: - Modulul radio: încorporat în corpul contorului - Operaţiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale setărilor modulului radio se vor face prin terminalul portabil - Modulul radio să fie protejat la perturbaţiile electromagnetice de intensitate mică şi medie astfel încât să nu fie influenţat în funcţionare în cazul montării acestuia în locuri cu influenţe magnetice provenite de la alte echipamente electrice - Să memoreze şi să atenţioneze operatorul că a fost fraudat mecanic, magnetic, etc - Prin telegestiune să fie permisă posibilitatea interogării la orice oră, în conformitate cu programul de lucru al autorităţii contractante configurabil de catre beneficiar Sistemul de citire să permită citirea automată prin interogarea continuă a modulelor din raza de acţiune şi semnalizarea citirilor eşuate prin corelarea cu totalul modulelor în ruta de citire - Sistemul de citire să permită in mod obligatoriu si citirea automată din autovehicul. |  |  |
| 7. | Cerințe tehnice particulare module radio: - Modulul radio va fi unic din punct de vedere funcţional pentru toate tipodimensiunile de contoare - Indexul afişat de totalizatorul contorului şi cel transmis la distanţă de modulul radio sa fie identic - Să permită detectarea şi cuantificarea pierderilor, respectiv a curgerilor în sens invers. - Modulul de comunicaţie radio va fi adresabil (programabil) şi va utiliza un protocol de transmisie care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influenţe ale câmpurilor electromagnetice) şi detecţia /corecţia erorilor de transmisie. - Modulul radio să fie capsulat ermetic pentru protecţie în medii dificile de lucru, inclusiv împotriva efectului imersiei in apă, având grad de protecţie IP 68; - Să permită funcţionarea in condiţii dificile de lucru (subsol cu umiditate ridicata, cămin inundat, , , etc.) - Să fie alimentate de la baterie cu durata lungă de viaţă minim 14 ani cu funcţionare permanenta, in vederea interogării la orice ora - Comunicaţia radio se va realiza intr-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă care să nu necesite licenţe sau aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv să nu necesite plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie. Bandă de frecvenţe nu se va suprapune peste banda de frecvenţa utilizată de SMURD, SALVARE, POMPIERI - Comunicaţia radio va respecta cerinţele directivei RTTE şi Hotărârea de Guven nr. 88/2003 completată şi revizuită. Furnizorul are obligaţia de a specifica frecvenţa radio utilizată |  |  |

5.4.7. Contor de apă rece  Dn 65 mm, cu modul radio de transmisie a datelor integrat

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici și funcționali: - Presiune de lucru: 16 bar - Contor de apă mecanic cu afisaj digital - Mediu de lucru: apă potabilă - Diametrul nominal: DN 65 mm - Lungime: L=200 mm - Debit nominal Q3: 40 m3/h - Clasa metrologică min.: R160 - Clasa de temperatură: T50 (conform ISO 4064) - Clasa de protecție: IP68 - Display LCD : 9 digit, care să afișeze cel puțin: - Index consum (m3/h) - Status comunicație radio - Indicator alarme active - Elemente de conectare în instalații: cu flanse - Material corp: bronz, alamă, fonta. - Cu garnitura cauciuc si sita de protectie pe intrare - contorul nu necesitatronsoane de liniștire în amonte sau aval (U0D0) in functionare - Poziție de montaj: orizontal (H) - Alimentare cu baterie litiu, durata de viață de minim 14 ani |  |  |
|  | Cerințe pentru transmiterea la distanță a datelor: - Contorul va avea modul radio integrat, pentru transmisia la distanță, preprogramate cu datele contorului (index, serie etc.) - Frecvența de comunicație: într-o bandă de frecvențe liberă, care să nu necesite licențe/avize din partea autorităților de reglementare abilitate și care să nu necesite plata unor taxe. - Contorul cu modul radio va înregistra și transmite cel puțin următoarele alarme și atenționări: - Fraudare - Conductă goală - Curgere inversă - Pierderi - Alarme pentru durata de viață a bateriei |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și Condiții privind siguranța în exploatare: - Corespunzător ISO 4064 și NML 003/05 - Contorul va fi insensibil la acțiunea câmpurilor electromagnetice externe - Contorul va avea dispozitive sau elemente de protecție care să permită sigilarea |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Declarație de conformitate la livrare - Certificat de tip (Aprobare de model) MID - Aviz sanitar eliberat de un organism abilitat dintr-o țară UE. - Notificare la Avizul Sanitar emisă de Centrul Regional de Sănătate Publică conform ordin 275 din 26 martie 2012 al Ministerului Sănătății |  |  |
| 4 | Condiții de garanție: - Produsele vor fi garantate minim 5 ani (60 luni) de la data montarii cu conditia ca data montarii sa nu depaseasca 2 ani de la data productiei, , perioadă în care se vor asigura piesele şi subansamblele (originale de la producător) necesare reparaţiilor ; - Certificat de calitate și garanție la livrare - Ofertantul va face dovada ca detine/a subcontractat o unitate specializata de service, autorizat de producatorul mijloacelor de masurare, in conformitate cu Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si aviz reparator pentru tipul contoarelor ofertate, emis de Biroul Roman de Metrologie Legala - Contoarele de apă trebuie să deţină următoarele certificări : - Aprobare de model CE conform M.I.D. - Declaraţie de conformitate potrivit Legii 608/2001 si H.G. 264/2006 - - Declaraţie de conformitate de la producător. |  |  |
| 5 | Alte Condiții cu caracter tehnic: - Carcasa trebuie să fie rezistentă la coroziune, realizată din materiale dedicate folosirii în rețele de apă potabilă. - La livrare, se vor oferi de către producător instrucțiuni tehnice scrise sau schițe de montaj care vor preciza modul de conectare în instalație al contorului, pentru a asigura precizia de măsură specificată - Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini |  |  |
| 6. | Cerințe tehnice generale module radio: - Modulul radio: încorporat în corpul contorului - Operaţiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale setărilor modulului radio se vor face prin terminalul portabil - Modulul radio să fie protejat la perturbaţiile electromagnetice de intensitate mică şi medie astfel încât să nu fie influenţat în funcţionare în cazul montării acestuia în locuri cu influenţe magnetice provenite de la alte echipamente electrice - Să memoreze şi să atenţioneze operatorul că a fost fraudat mecanic, magnetic, etc - Prin telegestiune să fie permisă posibilitatea interogării la orice oră, în conformitate cu programul de lucru al autorităţii contractante configurabil de catre beneficiar Sistemul de citire să permită citirea automată prin interogarea continuă a modulelor din raza de acţiune şi semnalizarea citirilor eşuate prin corelarea cu totalul modulelor în ruta de citire - Sistemul de citire să permită in mod obligatoriu si citirea automată din autovehicul. |  |  |
| 7. | Cerințe tehnice particulare module radio: - Modulul radio va fi unic din punct de vedere funcţional pentru toate tipodimensiunile de contoare - Indexul afişat de totalizatorul contorului şi cel transmis la distanţă de modulul radio sa fie identic - Să permită detectarea şi cuantificarea pierderilor, respectiv a curgerilor în sens invers. - Modulul de comunicaţie radio va fi adresabil (programabil) şi va utiliza un protocol de transmisie care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influenţe ale câmpurilor electromagnetice) şi detecţia /corecţia erorilor de transmisie. - Modulul radio să fie capsulat ermetic pentru protecţie în medii dificile de lucru, inclusiv împotriva efectului imersiei in apă, având grad de protecţie IP 68; - Să permită funcţionarea in condiţii dificile de lucru (subsol cu umiditate ridicata, cămin inundat, , , etc.) - Să fie alimentate de la baterie cu durata lungă de viaţă minim 14 ani cu funcţionare permanenta, in vederea interogării la orice ora - Comunicaţia radio se va realiza intr-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă care să nu necesite licenţe sau aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv să nu necesite plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie. Bandă de frecvenţe nu se va suprapune peste banda de frecvenţa utilizată de SMURD, SALVARE, POMPIERI - Comunicaţia radio va respecta cerinţele directivei RTTE şi Hotărârea de Guven nr. 88/2003 completată şi revizuită. Furnizorul are obligaţia de a specifica frecvenţa radio utilizată |  |  |

Contor de apă rece  Dn 80 mm, cu modul radio de transmisie a datelor integrat

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici și funcționali: - Presiune de lucru: 16 bar - Contor de apă mecanic cu afisaj digital - Mediu de lucru: apă potabilă - Diametrul nominal: DN 80 mm - Lungime: L=225 mm - Debit nominal Q3: 63 m3/h - Clasa metrologică min.: R160 - Clasa de temperatură: T50 (conform ISO 4064) - Clasa de protecție: IP68 - Display LCD : 9 digit, care să afișeze cel puțin: - Index consum (m3/h) - Status comunicație radio - Indicator alarme active - Elemente de conectare în instalații: cu flanse - Material corp: bronz, alamă, fonta. - Cu garnitura cauciuc si sita de protectie pe intrare - contorul nu necesitatronsoane de liniștire în amonte sau aval (U0D0) in functionare - Poziție de montaj: orizontal (H) - Alimentare cu baterie litiu, durata de viață de minim 14 ani |  |  |
|  | Cerințe pentru transmiterea la distanță a datelor: - Contorul va avea modul radio integrat, pentru transmisia la distanță, preprogramate cu datele contorului (index, serie etc.) - Frecvența de comunicație: într-o bandă de frecvențe liberă, care să nu necesite licențe/avize din partea autorităților de reglementare abilitate și care să nu necesite plata unor taxe. - Contorul cu modul radio va înregistra și transmite cel puțin următoarele alarme și atenționări: - Fraudare - Conductă goală - Curgere inversă - Pierderi - Alarme pentru durata de viață a bateriei |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și Condiții privind siguranța în exploatare: - Corespunzător ISO 4064 și NML 003/05 - Contorul va fi insensibil la acțiunea câmpurilor electromagnetice externe - Contorul va avea dispozitive sau elemente de protecție care să permită sigilarea |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Declarație de conformitate la livrare - Certificat de tip (Aprobare de model) MID - Aviz sanitar eliberat de un organism abilitat dintr-o țară UE. - Notificare la Avizul Sanitar emisă de Centrul Regional de Sănătate Publică conform ordin 275 din 26 martie 2012 al Ministerului Sănătății |  |  |
| 4 | Condiții de garanție: - Produsele vor fi garantate minim 5 ani (60 luni) de la data montarii cu conditia ca data montarii sa nu depaseasca 2 ani de la data productiei, , perioadă în care se vor asigura piesele şi subansamblele (originale de la producător) necesare reparaţiilor ; - Certificat de calitate și garanție la livrare - Ofertantul va face dovada ca detine/a subcontractat o unitate specializata de service, autorizat de producatorul mijloacelor de masurare, in conformitate cu Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si aviz reparator pentru tipul contoarelor ofertate, emis de Biroul Roman de Metrologie Legala - Contoarele de apă trebuie să deţină următoarele certificări : - Aprobare de model CE conform M.I.D. - Declaraţie de conformitate potrivit Legii 608/2001 si H.G. 264/2006 - Declaraţie de conformitate de la producător. |  |  |
| 5 | Alte Condiții cu caracter tehnic: - Carcasa trebuie să fie rezistentă la coroziune, realizată din materiale dedicate folosirii în rețele de apă potabilă. - La livrare, se vor oferi de către producător instrucțiuni tehnice scrise sau schițe de montaj care vor preciza modul de conectare în instalație al contorului, pentru a asigura precizia de măsură specificată - Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini |  |  |
| 6. | Cerințe tehnice generale module radio: - Modulul radio: încorporat în corpul contorului - Operaţiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale setărilor modulului radio se vor face prin terminalul portabil - Modulul radio să fie protejat la perturbaţiile electromagnetice de intensitate mică şi medie astfel încât să nu fie influenţat în funcţionare în cazul montării acestuia în locuri cu influenţe magnetice provenite de la alte echipamente electrice - Să memoreze şi să atenţioneze operatorul că a fost fraudat mecanic, magnetic, etc - Prin telegestiune să fie permisă posibilitatea interogării la orice oră, în conformitate cu programul de lucru al autorităţii contractante configurabil de catre beneficiar Sistemul de citire să permită citirea automată prin interogarea continuă a modulelor din raza de acţiune şi semnalizarea citirilor eşuate prin corelarea cu totalul modulelor în ruta de citire - Sistemul de citire să permită in mod obligatoriu si citirea automată din autovehicul. |  |  |
| 7. | Cerințe tehnice particulare module radio: - Modulul radio va fi unic din punct de vedere funcţional pentru toate tipodimensiunile de contoare - Indexul afişat de totalizatorul contorului şi cel transmis la distanţă de modulul radio sa fie identic - Să permită detectarea şi cuantificarea pierderilor, respectiv a curgerilor în sens invers. - Modulul de comunicaţie radio va fi adresabil (programabil) şi va utiliza un protocol de transmisie care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influenţe ale câmpurilor electromagnetice) şi detecţia /corecţia erorilor de transmisie. - Modulul radio să fie capsulat ermetic pentru protecţie în medii dificile de lucru, inclusiv împotriva efectului imersiei in apă, având grad de protecţie IP 68; - Să permită funcţionarea in condiţii dificile de lucru (subsol cu umiditate ridicata, cămin inundat, , , etc.) - Să fie alimentate de la baterie cu durata lungă de viaţă minim 14 ani cu funcţionare permanenta, in vederea interogării la orice ora - Comunicaţia radio se va realiza intr-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă care să nu necesite licenţe sau aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv să nu necesite plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie. Bandă de frecvenţe nu se va suprapune peste banda de frecvenţa utilizată de SMURD, SALVARE, POMPIERI - Comunicaţia radio va respecta cerinţele directivei RTTE şi Hotărârea de Guven nr. 88/2003 completată şi revizuită. Furnizorul are obligaţia de a specifica frecvenţa radio utilizată |  |  |

Contor de apă rece  Dn 100 mm, cu modul radio de transmisie a datelor integrat

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici și funcționali: - Presiune de lucru: 16 bar - Contor de apă mecanic cu afisaj digital - Mediu de lucru: apă potabilă - Diametrul nominal: DN 100 mm - Lungime: L=250 mm - Debit nominal Q3: 100 m3/h - Clasa metrologică min.: R160 - Clasa de temperatură: T50 (conform ISO 4064) - Clasa de protecție: IP68 - Display LCD : 9 digit, care să afișeze cel puțin: - Index consum (m3/h) - Status comunicație radio - Indicator alarme active - Elemente de conectare în instalații: cu flanse - Material corp: bronz, alamă, fonta. - Cu garnitura cauciuc si sita de protectie pe intrare - contorul nu necesita tronsoane de liniștire în amonte sau aval (U0D0) in functionare - Poziție de montaj: orizontal (H) - Alimentare cu baterie litiu, durata de viață de minim 14 ani |  |  |
|  | Cerințe pentru transmiterea la distanță a datelor: - Contorul va avea modul radio integrat, pentru transmisia la distanță, preprogramate cu datele contorului (index, serie etc.) - Frecvența de comunicație: într-o bandă de frecvențe liberă, care să nu necesite licențe/avize din partea autorităților de reglementare abilitate și care să nu necesite plata unor taxe. - Contorul cu modul radio va înregistra și transmite cel puțin următoarele alarme și atenționări: - Fraudare - Conductă goală - Curgere inversă - Pierderi - Alarme pentru durata de viață a bateriei |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și Condiții privind siguranța în exploatare: - Corespunzător ISO 4064 și NML 003/05 - Contorul va fi insensibil la acțiunea câmpurilor electromagnetice externe - Contorul va avea dispozitive sau elemente de protecție care să permită sigilarea |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Declarație de conformitate la livrare - Certificat de tip (Aprobare de model) MID - Aviz sanitar eliberat de un organism abilitat dintr-o țară UE. - Notificare la Avizul Sanitar emisă de Centrul Regional de Sănătate Publică conform ordin 275 din 26 martie 2012 al Ministerului Sănătății |  |  |
| 4 | Condiții de garanție: - Produsele vor fi garantate minim 5 ani (60 luni) de la data montarii cu conditia ca data montarii sa nu depaseasca 2 ani de la data productiei, perioadă în care se vor asigura piesele şi subansamblele (originale de la producător) necesare reparaţiilor ; - Certificat de calitate și garanție la livrare - Ofertantul va face dovada ca detine/a subcontractat o unitate specializata de service, autorizat de producatorul mijloacelor de masurare, in conformitate cu Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si aviz reparator pentru tipul contoarelor ofertate, emis de Biroul Roman de Metrologie Legala - Contoarele de apă trebuie să deţină următoarele certificări : - Aprobare de model CE conform M.I.D. - Declaraţie de conformitate potrivit Legii 608/2001 si H.G. 264/2006 - - Declaraţie de conformitate de la producător |  |  |
| 5 | Alte Condiții cu caracter tehnic: - Carcasa trebuie să fie rezistentă la coroziune, realizată din materiale dedicate folosirii în rețele de apă potabilă. - La livrare, se vor oferi de către producător instrucțiuni tehnice scrise sau schițe de montaj care vor preciza modul de conectare în instalație al contorului, pentru a asigura precizia de măsură specificată - Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini |  |  |
| 6. | Cerințe tehnice generale module radio: - Modulul radio: încorporat în corpul contorului - Operaţiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale setărilor modulului radio se vor face prin terminalul portabil - Modulul radio să fie protejat la perturbaţiile electromagnetice de intensitate mică şi medie astfel încât să nu fie influenţat în funcţionare în cazul montării acestuia în locuri cu influenţe magnetice provenite de la alte echipamente electrice - Să memoreze şi să atenţioneze operatorul că a fost fraudat mecanic, magnetic, etc - Prin telegestiune să fie permisă posibilitatea interogării la orice oră, în conformitate cu programul de lucru al autorităţii contractante configurabil de catre beneficiar Sistemul de citire să permită citirea automată prin interogarea continuă a modulelor din raza de acţiune şi semnalizarea citirilor eşuate prin corelarea cu totalul modulelor în ruta de citire - Sistemul de citire să permită in mod obligatoriu si citirea automată din autovehicul. |  |  |
| 7. | Cerințe tehnice particulare module radio: - Modulul radio va fi unic din punct de vedere funcţional pentru toate tipodimensiunile de contoare - Indexul afişat de totalizatorul contorului şi cel transmis la distanţă de modulul radio sa fie identic - Să permită detectarea şi cuantificarea pierderilor, respectiv a curgerilor în sens invers. - Modulul de comunicaţie radio va fi adresabil (programabil) şi va utiliza un protocol de transmisie care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influenţe ale câmpurilor electromagnetice) şi detecţia /corecţia erorilor de transmisie. - Modulul radio să fie capsulat ermetic pentru protecţie în medii dificile de lucru, inclusiv împotriva efectului imersiei in apă, având grad de protecţie IP 68; - Să permită funcţionarea in condiţii dificile de lucru (subsol cu umiditate ridicata, cămin inundat, , , etc.) - Să fie alimentate de la baterie cu durata lungă de viaţă minim 14 - ani cu funcţionare permanenta, in vederea interogării la orice ora - Comunicaţia radio se va realiza intr-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă care să nu necesite licenţe sau aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv să nu necesite plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie. Bandă de frecvenţe nu se va suprapune peste banda de frecvenţa utilizată de SMURD, SALVARE, POMPIERI - Comunicaţia radio va respecta cerinţele directivei RTTE şi Hotărârea de Guven nr. 88/2003 completată şi revizuită. Furnizorul are obligaţia de a specifica frecvenţa radio utilizată |  |  |

Contor de apă rece  Dn 150 mm, cu modul radio de transmisie a datelor integrat

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu Specificațiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici și funcționali: - Presiune de lucru: 16 bar - Contor de apă mecanic cu afisaj digital - Mediu de lucru: apă potabilă - Diametrul nominal: DN 150 mm - Lungime: L=300 mm - Debit nominal Q3: ≥ 250 m3/h - Clasa metrologică min.: R100 - Clasa de temperatura: T50 (conform ISO 4064) - Clasa de protecție: IP68 - Display LCD : 9 digit, care să afișeze cel puțin: - Index consum (m3/h) - Status comunicație radio - Indicator alarme active - Elemente de conectare în instalații: cu flanse - Material corp: bronz, alamă, fonta. - Cu garnitura cauciuc si sita de protectie pe intrare - contorul nu necesitatronsoane de liniștire în amonte sau aval (U0D0) in functionare - Poziție de montaj: orizontal (H) - Alimentare cu baterie litiu, durata de viață de minim 14 ani |  |  |
|  | Cerințe pentru transmiterea la distanță a datelor: - Contorul va avea modul radio integrat, pentru transmisia la distanță, preprogramate cu datele contorului (index, serie etc.) - Frecvența de comunicație: într-o bandă de frecvențe liberă, care să nu necesite licențe/avize din partea autorităților de reglementare abilitate și care să nu necesite plata unor taxe. - Contorul cu modul radio va înregistra și transmite cel puțin următoarele alarme și atenționări: - Fraudare - Conductă goală - Curgere inversă - Pierderi - Alarme pentru durata de viață a bateriei |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și Condiții privind siguranța în exploatare: - Corespunzător ISO 4064 și NML 003/05 - Contorul va fi insensibil la acțiunea câmpurilor electromagnetice externe - Contorul va avea dispozitive sau elemente de protecție care să permită sigilarea |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Declarație de conformitate la livrare - Certificat de tip (Aprobare de model) MID - Aviz sanitar eliberat de un organism abilitat dintr-o țară UE. - Notificare la Avizul Sanitar emisă de Centrul Regional de Sănătate Publică conform ordin 275 din 26 martie 2012 al Ministerului Sănătății |  |  |
| 4 | Condiții de garanție: - Produsele vor fi garantate minim 5 ani (60 luni) de la data montarii cu conditia ca data montarii sa nu depaseasca 2 ani de la data productiei, , perioadă în care se vor asigura piesele şi subansamblele (originale de la producător) necesare reparaţiilor ; - Certificat de calitate și garanție la livrare - Ofertantul va face dovada ca detine/a subcontractat o unitate specializata de service, autorizat de producatorul mijloacelor de masurare, in conformitate cu Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si aviz reparator pentru tipul contoarelor ofertate, emis de Biroul Roman de Metrologie Legala - Contoarele de apă trebuie să deţină următoarele certificări : - Aprobare de model CE conform M.I.D. - Declaraţie de conformitate potrivit Legii 608/2001 si H.G. 264/2006 - Declaraţie de conformitate de la producător. |  |  |
| 5 | Alte Condiții cu caracter tehnic: - Carcasa trebuie să fie rezistentă la coroziune, realizată din materiale dedicate folosirii în rețele de apă potabilă. - La livrare, se vor oferi de către producător instrucțiuni tehnice scrise sau schițe de montaj care vor preciza modul de conectare în instalație al contorului, pentru a asigura precizia de măsură specificată - Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini |  |  |
| 6. | Cerințe tehnice generale module radio: - Modulul radio: încorporat în corpul contorului - Operaţiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale setărilor modulului radio se vor face prin terminalul portabil - Modulul radio să fie protejat la perturbaţiile electromagnetice de intensitate mică şi medie astfel încât să nu fie influenţat în funcţionare în cazul montării acestuia în locuri cu influenţe magnetice provenite de la alte echipamente electrice - Să memoreze şi să atenţioneze operatorul că a fost fraudat mecanic, magnetic, etc - Prin telegestiune să fie permisă posibilitatea interogării la orice oră, în conformitate cu programul de lucru al autorităţii contractante configurabil de catre beneficiar Sistemul de citire să permită citirea automată prin interogarea continuă a modulelor din raza de acţiune şi semnalizarea citirilor eşuate prin corelarea cu totalul modulelor în ruta de citire - Sistemul de citire să permită in mod obligatoriu si citirea automată din autovehicul. |  |  |
| 7. | Cerințe tehnice particulare module radio: - Modulul radio va fi unic din punct de vedere funcţional pentru toate tipodimensiunile de contoare - Indexul afişat de totalizatorul contorului şi cel transmis la distanţă de modulul radio sa fie identic - Să permită detectarea şi cuantificarea pierderilor, respectiv a curgerilor în sens invers. - Modulul de comunicaţie radio va fi adresabil (programabil) şi va utiliza un protocol de transmisie care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influenţe ale câmpurilor electromagnetice) şi detecţia /corecţia erorilor de transmisie. - Modulul radio să fie capsulat ermetic pentru protecţie în medii dificile de lucru, inclusiv împotriva efectului imersiei in apă, având grad de protecţie IP 68; - Să permită funcţionarea in condiţii dificile de lucru (subsol cu umiditate ridicata, cămin inundat, , , etc.) - Să fie alimentate de la baterie cu durata lungă de viaţă minim 14 ani cu funcţionare permanenta, in vederea interogării la orice ora - Comunicaţia radio se va realiza intr-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă care să nu necesite licenţe sau aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv să nu necesite plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie. Bandă de frecvenţe nu se va suprapune peste banda de frecvenţa utilizată de SMURD, SALVARE, POMPIERI - Comunicaţia radio va respecta cerinţele directivei RTTE şi Hotărârea de Guven nr. 88/2003 completată şi revizuită. Furnizorul are obligaţia de a specifica frecvenţa radio utilizată |  |  |

Nota:

- Toate contoarele se vor furniza cu modulele radio incorporate preprogramate cu datele contorului (index, serie etc.).